## besoin eau potable
BESOINS EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE SIDI ALLAL BAHRAOUI
PARAMETRES | STATISTIQUES |  |  | PREVISIONS
| 1994 | 2004 | 2014 | 2017 | 2020 | 2025 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040
POPULATION en hab
Population | 6573 | 9884 | 15866 | 18262.1244 | 21020.1178 | 26573.0594 | 29018.4452 | 32641.8044 | 36931.2056 | 41784.2693
Taux d'accr.de la pop. (%) | - | 4.164% | 4.846% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.5% | 4% | 2.5% | 2.5%
Population totale | 6573 | 9884 | 15866 | 18262.1244 | 21020.1178 | 26573.0594 | 29018.4452 | 32641.8044 | 36931.2056 | 41784.2693
Taux de branchement (%) |  | 79% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100%
Population branchée |  | 7808.36 | 15548.68 | 17896.882 | 20599.7155 | 26041.5983 | 28438.0763 | 31988.9683 | 36192.5815 | 41784.2693
Population non branchée |  | 2075.64 | 317.32 | 365.2425 | 420.4024 | 531.4612 | 580.3689 | 652.8361 | 738.6241 | 0
DOTATION (l/j/hab.)
Population branchée |  | 63.7 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
Population non branchée |  | 6.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Administrative |  | 8.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Industrie |  | 2.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
NETTE GLOBALE |  | 62.951 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 85
BRUTE GLOBALE |  | 72.3695 | 99.855 | 103.5257 | 107.3162 | 107.3192 | 107.3179 | 107.3194 | 107.3185 | 111.8435
CONSOMMATION (m3/j)
Population branchée |  | 497.3925 | 1166.151 | 1342.2661 | 1544.9787 | 1953.1199 | 2132.8557 | 2399.1726 | 2714.4436 | 3133.8202
Population non branchée |  | 14.1144 | 1.5866 | 1.8262 | 2.102 | 2.6573 | 2.9018 | 3.2642 | 3.6931 | 0
Administrative |  | 85.0024 | 79.33 | 91.3106 | 105.1006 | 132.8653 | 145.0922 | 163.209 | 184.656 | 208.9213
Industrie |  | 25.6984 | 79.33 | 91.3106 | 105.1006 | 132.8653 | 145.0922 | 163.209 | 184.656 | 208.9213
TOTALE |  | 622.2077 | 1326.3976 | 1526.7136 | 1757.2818 | 2221.5078 | 2425.942 | 2728.8548 | 3087.4488 | 3551.6629
RENDEMENTS (%)
Réseau |  | 89.6466 | 92 | 85 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80
Adduction |  | 97.0333 | 91 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
GLOBAL |  | 86.987 | 83.72 | 80.75 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 76
BESOINS EN EAU
A LA DISTRIBUTION
Moyens (m3/j) |  | 694.1 | 1441.7 | 1796.1 | 2143 | 2709.2 | 2958.5 | 3327.9 | 3765.2 | 4439.6
Moyens (l/s) |  | 8 | 16.7 | 20.8 | 24.8 | 31.4 | 34.2 | 38.5 | 43.6 | 51.4
Pointe (l/s) |  | 10.4 | 21.7 | 27 | 32.2 | 40.8 | 44.5 | 50.1 | 56.7 | 66.8
A LA PRODUCTION
Moyens (m3/j) |  | 715.3 | 1584.3 | 1890.6 | 2255.8 | 2851.8 | 3114.2 | 3503.1 | 3963.4 | 4673.3
Moyens (l/s) |  | 8.3 | 18.3 | 21.9 | 26.1 | 33 | 36 | 40.5 | 45.9 | 54.1
Pointe (l/s) |  | 10.8 | 23.8 | 28.4 | 33.9 | 42.9 | 46.9 | 52.7 | 59.6 | 70.3

## rejet et charge polluante
Débit d'eaux usées et évolution de la charge polluante de la ville de Sidi Allal El Bahraoui
Désignation | Unité | STATISTIQUES |  |  | PREVISIONS
|  | 1994 | 2004 | 2014 | 2017 | 2020 | 2025 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040
Population Totale | hab | 6573 | 9884 | 15866 | 18262.1244 | 21020.1178 | 26573.0594 | 29018.4452 | 32641.8044 | 36931.2056 | 41784.2693
Taux d'accroiossement | % | - | 4.164% | 4.846% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.5% | 4% | 2.5% | 2.5%
Taux de branchement au réseau AEP | % |  | 79% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100%
Dotation nette globale | l/hab/j |  | 62.951 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 85
consommation totale en AEP | m3/j |  | 622.2077 | 1326.3976 | 1526.7136 | 1757.2818 | 2221.5078 | 2425.942 | 2728.8548 | 3087.4488 | 3551.6629
Taux de raccordement au réseau d'assainissement | % |  | 60 | 61 | 62 | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100
Population raccordée à l'égout | hab |  | 5930.4 | 9678.26 | 11322.5172 | 19338.5084 | 24447.2147 | 26696.9696 | 30030.46 | 36931.2056 | 41784.2693
Taux de retour à l'égout | % |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Débit moyen des eaux usées | m3/j |  | 298.6597 | 647.282 | 757.2499 | 1293.3594 | 1635.0297 | 1785.4933 | 2008.4372 | 2469.959 | 2841.3303
Eaux parasites (10% du débit moyen) | m3/j |  | 29.866 | 64.7282 | 75.725 | 129.3359 | 163.503 | 178.5493 | 200.8437 | 246.9959 | 284.133
| l/s |  | 0.34567 | 0.74917 | 0.87645 | 1.4969 | 1.8924 | 2.0665 | 2.3246 | 2.8587 | 3.2886
Débit moyen total des eaux usées | m3/j |  | 328.5257 | 712.0102 | 832.9749 | 1422.6954 | 1798.5327 | 1964.0427 | 2209.2809 | 2716.9549 | 3125.4633
| l/s |  | 3.8024 | 8.2409 | 9.6409 | 16.4664 | 20.8164 | 22.732 | 25.5704 | 31.4462 | 36.1743
Coefficient de pointe journalier | - |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Coefficient de pointe horaire | - |  | 2.8449 | 2.4135 | 2.3446 | 2.1463 | 2.0748 | 2.05 | 2.0186 | 1.9677 | 1.936
Débit de pointe des eaux usées | l/s |  | 12.7841 | 23.5059 | 26.714 | 41.767 | 51.0422 | 55.0744 | 61.0016 | 73.1255 | 82.768
Débit total de pointe des eaux usées | l/s |  | 13.1298 | 24.2551 | 27.5904 | 43.2639 | 52.9346 | 57.141 | 63.3262 | 75.9843 | 86.0566
| m3/h |  | 47.2673 | 87.3183 | 99.3255 | 155.7501 | 190.5647 | 205.7076 | 227.9742 | 273.5434 | 309.8037
Débit total de pointe des eaux usées en temps de pluie | l/s |  | 20.0404 | 37.1318 | 42.2621 | 66.3928 | 81.2944 | 87.778 | 97.3138 | 116.8352 | 132.3735
| m3/s |  | 0.02004 | 0.037132 | 0.042262 | 0.066393 | 0.081294 | 0.087778 | 0.097314 | 0.11684 | 0.13237
Charge polluante domestique
- Charge spécifique DBO5 | g/hab/j |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
- Charge spécifique DCO | g/hab/j |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
- Charge spécifique MES | g/hab/j |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
- Charge journalière de DBO5 | Kg/j |  | 148.26 | 241.9565 | 283.0629 | 483.4627 | 611.1804 | 667.4242 | 750.7615 | 923.2801 | 1044.6067
- Charge journalière de DCO | Kg/j |  | 266.868 | 435.5217 | 509.5133 | 870.2329 | 1100.1247 | 1201.3636 | 1351.3707 | 1661.9043 | 1880.2921
- Charge journalière de MES | Kg/j |  | 207.564 | 338.7391 | 396.2881 | 676.8478 | 855.6525 | 934.3939 | 1051.0661 | 1292.5922 | 1462.4494
Charge polluante abattoir
- Nbr de tetes abattus par j | tete |  | 14.7083 | 14.7083 | 14.7083 | 14.7083 | 14.7083 | 14.7083 | 14.7083 | 14.7083 | 14.7083
- Charge spécifique DBO5 | g/tete/j |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| Kg/j |  | 7.3542 | 7.3542 | 7.3542 | 7.3542 | 7.3542 | 7.3542 | 7.3542 | 7.3542 | 7.3542
Charge et concentration polluante totales
- Charge journalière de DBO5 | Kg/j |  | 155.6142 | 249.3107 | 290.4171 | 490.8169 | 618.5345 | 674.7784 | 758.1157 | 930.6343 | 1051.9609
- Charge journalière de DCO | Kg/j |  | 266.868 | 435.5217 | 509.5133 | 870.2329 | 1100.1247 | 1201.3636 | 1351.3707 | 1661.9043 | 1880.2921
- Charge journalière de MES | Kg/j |  | 207.564 | 338.7391 | 396.2881 | 676.8478 | 855.6525 | 934.3939 | 1051.0661 | 1292.5922 | 1462.4494
- Nombre d'equivalent habitant | EH |  | 6224.5661 | 9972.4261 | 11616.6833 | 19632.6745 | 24741.3808 | 26991.1358 | 30324.6262 | 37225.3717 | 42078.4354
- Concentration en DBO5 | mg/l |  | 473.6743 | 350.1504 | 348.6504 | 344.9908 | 343.9106 | 343.5661 | 343.1504 | 342.5284 | 336.5776
- Concentration en DCO | mg/l |  | 812.3201 | 611.679 | 611.679 | 611.679 | 611.679 | 611.679 | 611.679 | 611.679 | 601.6043
- Concentration en MES | mg/l |  | 631.8045 | 475.7503 | 475.7503 | 475.7503 | 475.7503 | 475.7503 | 475.7503 | 475.7503 | 467.9144

## Dimensionnement des collecteurs
calcul du diamètre
formule MANNING STRIKLER
| Débit du pointe | m3/s | 0.086057
| coefficient de M&S | ------ | 100
section (m2)
Ryon hydraulique (m)
| Pente (!! Minimale) | m/m | 0.3%
| DIAMETRE minimal | mm | 326.1671

## SP & conduite de refoulement
Dimensionnement de la Station de pompage et la conduite refoulement
1) Calcul du débit de la SP
| Linèaire AB | ml | 308.5915
| Débit de SP | m3/an | 271388.0665 |  | bache d'aspiration -STEP:
| Débit de SP | m3/h | 30.9804 |  | Z amont | 120.062
| Débit de SP | l/s | 86.0566 |  | Z aval | 140.795
| Cout d'energie | DH/Kwh | 1
| TEMPS DE FONCTIONNEMENT | H/J | 16
| rendement | % | 50 |  | denevle | 21
2) Calcul du diamètre économique de la conduite AB
| Paramètre | Unité | d1 | d2 | d3 | d4
| Conduite D ext | mm | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 315 | 400 | 500 | 600 | 700
| diametre interne | mm | 67.8 | 81.4 | 99.4 | 113 | 127.8 | 147.6 | 277.6 | 352.6 | 461.8 | 600 | 700
| Coût du mètre linéaire | dh | 205 | 215 | 245 | 265 | 285 | 305 | 610 | 910 | 1200 | 2000 | 2500
| Vitesse | m/s | 23.8361 | 16.5366 | 11.0897 | 8.581 | 6.7086 | 5.0295 | 1.4219 | 0.88131 | 0.51379 | 0.30436 | 0.22361
| landa (k=.5) |  | 0.034282 | 0.032352 | 0.030423 | 0.029274 | 0.028232 | 0.027082 | 0.022782 | 0.021418 | 0.020021 | 0.018792 | 0.018121
| PDC | m | 4084.6749 | 1546.0684 | 534.9776 | 271.2296 | 142.7465 | 67.3413 | 2.2997 | 0.65412 | 0.16625 | 0.045635 | 0.020359
| Dénivelé | m | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| Hmt | m | 4514.1423 | 1721.6753 | 609.4753 | 319.3526 | 178.0212 | 95.0754 | 23.5297 | 21.7195 | 21.1829 | 21.0502 | 21.0224
| Puissance | kw | 7621.8148 | 2906.9288 | 1029.0566 | 539.2045 | 300.5763 | 160.5283 | 39.7282 | 36.6719 | 35.7658 | 35.5418 | 35.4948
| Energie annuelle | Mkwh/an | 44.5114 | 16.9765 | 6.0097 | 3.149 | 1.7554 | 0.93749 | 0.23201 | 0.21416 | 0.20887 | 0.20756 | 0.20729
| cout annuel d'energie (ce) | MDH | 44.5114 | 16.9765 | 6.0097 | 3.149 | 1.7554 | 0.93749 | 0.23201 | 0.21416 | 0.20887 | 0.20756 | 0.20729
| coût de conduite (CC) | Mdh | 0.063261 | 0.066347 | 0.075605 | 0.081777 | 0.087949 | 0.09412 | 0.18824 | 0.28082 | 0.37031 | 0.61718 | 0.77148
| SOMME | Mdh | 44.5747 | 17.0428 | 6.0853 | 3.2307 | 1.8433 | 1.0316 | 0.42025 | 0.49498 | 0.57918 | 0.82475 | 0.97877
| CEA | Mdh
| Cout equipement unitaire SP | DH/KW | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000
| Cout equipement total SP | DH | 1286281.4114 | 1123902.4891 | 971827.7988 | 887755.3829 | 818015.408 | 749247.032 | 616200.0272 | 609332.7564 | 607202.2296 | 606668.3313 | 606556.0881
| cout du GC (30%) | DH | 385884.4234 | 337170.7467 | 291548.3396 | 266326.6149 | 245404.6224 | 224774.1096 | 184860.0082 | 182799.8269 | 182160.6689 | 182000.4994 | 181966.8264
| cout entretien préventif | DH | 64314.0706 | 56195.1245 | 48591.3899 | 44387.7691 | 40900.7704 | 37462.3516 | 30810.0014 | 30466.6378 | 30360.1115 | 30333.4166 | 30327.8044
| cout Total | DH | 1736479.9687 | 1517268.4267 | 1311967.604 | 1198469.8487 | 1104320.8887 | 1011483.5873 | 831870.2249 | 822599.5019 | 819723.3803 | 819002.8644 | 818851.4904

## volume de la bache d'aspiration
Q(l/s) | 86.0566
n | 2
Z | 6
V(m3) | 7
Hauteur minimale(m) | 0.5
SECTION (m2) | 14